感谢您使用本公司产品，本公司竭诚为您提供优质的产品和服务.

GLM6L-630/ □3NZE剩余电流动作断路器

使用说明(数码管显示型）

一、产品简介

GLM6L-630/□3NZE剩余电流动作断路器(以下简称断路器),内部由三相四线或三相四极智能电子过流型断路器组成。产品具有漏电、电子过流、短路保护功能；留有RS-485通信接口，可实现远程控制，工作电流在630A以下的智能型电力负荷开关。

产品符合GB14048.2等标准的要求。通信规约参照DL/T645多功能电能表通信协议而制定。

合分闸方式有电动自动操作和手柄辅助操作两种供用户选择使用。

二、产品用途

产品用于额定电压AC380V  50Hz工作电流在630A以下，三相四线、三相三线动力及220V单相照明电路中，作人畜接触带电体起间接补充保护使用。产品对供电线路、用电设备有漏电、过载、短路起到保护作用。产品留有远控接口，作为预付费电度表控制开关、各种信息远程控制与传递之用。产品结构可靠，安装方便，适用于工矿企业,移动用电场所，电网转换的多级保护。

产品在供电线路中根椐需求可作总保护，也可作分路保护。

三、技术参数

3.1额定工作电压：                               AC 380V   50Hz

3.2 额定电流：    AC630A  (250A、315A、400A、500A、630A)可调

3.3额定辅助电源电压：                           AC  220V   50Hz

3.4 额定剩余动作电流：   AC 50mA、100mA、300mA、400mA、500mA（可调）

3.5额定剩余不动作电流： AC 25mA、50mA、150mA、200mA、250mA

3.6额定短路分断能力：                 H型65kA    S型35KA

3.7额定运行短路分断能力：             H型50kA    S型30KA

3.8额定剩余动作电流分断时间：                0.3s   S型、0.5s

3.9 动作特性：                                            AC型

4.0合闸时间：    电动合闸的小于20s；自动重合闸的时间为20-60s；

四、产品尺寸与结构

三相四线结构示意图

五、工作条件

5.1 适应在环境温度为-5℃- +40℃；相对湿度＜90%；海拔不超过 2000米。

5.2 断路器应安装在干燥、通风、防尘、防止有害气体、远离磁场、防止震动、太阳直晒，雨水侵蚀，固定在一定高度便于操作的地方。

六、安装断路器

6.1 请参照断路器接线图接线。

6.2 断路器应垂直安装，严禁水平或倒置安装，用螺钉通过安装孔固定。

6.3 产品上侧1、3、5、N为电源进线侧，分别对应相线A、 B、C和电源中性线（零线）N，下侧2、4、6、N为负载侧接线。

6.4 电源进出线应选用足够面积的过渡接线装置或导线(导线截面积：630A≥150mm2 )，进出导线的绝缘电压大于500V，以满足断路器及用户负载的使用要求。

6.5  接线螺丝安装力度要适度，以防止接线螺丝松动，烧坏接线端装置。

七、功能介绍与操作使用

7.1 一个断开指示（黄色小方块），显示断路器的内部工作状态，弹出为断开，吸入为接通。

7.2 手动断开：在无辅助电源或电源电压有故障及其它紧急情况下，强行按手动断开按钮，开关能迅速断开。同时应将断路器面板上的电源开关置于断开位置，防止由于电源停电复送电造成二次合闸。

7.3断路器正面两只指示灯作用：

电源接通（绿灯）――指示灯亮表示供电侧电源接通；

合闸送电（红灯）――指示灯亮表示断路器，经手动或电动合闸后，断路器内部开关已接通并向负载送电。

7.4 漏电试验按钮：用来对断路器施加一定量的漏电电流，验证断路器是否可靠动作。

7.5剩余动作电流设定：旋转面板上剩余电流动作设定（mA）旋转开关，手柄上的箭头所指定位点参数即为设定的剩余电流动作值；

7.6工作电流设定：旋转面板上工作电流设定（A）旋转开关，手柄上的箭头所指定位点参数即为设定的工作电流值。

7.7内藏四个功能拨动开关：

①漏电保护退出：当断路器漏电保护投退开关拨到退出位置，断路器无漏电保护功能，只做过流及短路保护用。

注意：退出功能供专业人员在检修电路故障时使用外，其他人员请勿使

用此功能。

②过流保护退出选择：当断路器过流保护投退关拨到退出位置, 断路器无过电流保护作用,只作漏电及短路保护用。

③分断时间0.3s、0.5s选择：断路器测到剩余电流到断路器分断的时间选择0.3s、0.5s，合理的选择分断时间可以避免断路器的越级动作。

远程控制投退：当断路器远程控制开关拨至投入位置断路器具有远程控制功能。

7.8主要工作状态描述：①自动跟踪的投入与退出：当断路器面板上剩余电流动作设定（mA）旋转开关手柄箭头指向自动跟踪时，漏电保护的整定值将根据线路的实际情况在50mA～500mA自动调整，若手柄箭头转离此处则自动跟踪功能退出，剩余电流动作值遵循手动设定值。(详见附录A)

②通信的投入与退出：当断路器面板上工作电流设定（A）旋转开关手柄箭头指向通信投入时，断路器的剩余电流动作值及工作电流设定值将按通过RS485通信设置的参数运行，旋转开关设置无效。若手柄箭头转离此处则通信功能退出。

7.9两组数码管：显示断路器工作状态及故障代码。（详见附录B）

7.10手动合分闸

7.10.1 剩余电流动作断路器手动合闸操作

手动用约10N的力上下重复扳动剩余电流动作断路器辅助合分闸手柄数次，直至听到“呯”的一声断开指示吸入、断路器内部接通。

注：手动合闸时，将手柄前推、后拉；听到合闸声，即停止向前扳动；否则会出现分闸或其它现象。

7.10.2剩余电流动作断路器手动分闸操作

（1）直接按手动断开按钮、听到“呯”的一声、断开指示弹出，即剩余电流动作断路器内部断开。

（2）手动用约10N的力上下重复扳动剩余电流动作断路器辅助合分闸手柄数次，直至听到“呯”的一声断开指示弹出、即剩余电流动作断路器内部断开。

7.11 自动合闸

经检查接线无误后方可送电试验，接通供电侧电源，断路器面板上的电源接通灯亮，再接通断路器上的合分闸开关、约20s电动合闸后，断开指示自动吸入，（应能听到“呯”的一声合闸声）其断路器内部已接通，送电合闸灯亮，并向负载侧送电。

7.12试验：

▲ 经手动或电动合闸后：轻按漏电试验按钮、断路器应立即分断经20-60 s重合闸后，5秒内再按漏电试验按钮，断路器应立即分断并闭锁.不再自动重合。

7.13 产品在按规程安装送电试验正常后，非专业人员不得擅自打开。

八、敬告

8.1本产品功能选择请按GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》或DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》中相关要求使用。

8.2请您严格按照相关规程对本断路器进行安装、试验、使用，并定期定量试验，（建议一周作一次以上试验，并作书面记录），新安装的剩余电流断路器、需要专用的剩余电流动作断路器测试仪，进行测试（本产品漏电的动作特性受供电线路质量影响，测试时要加以注意）。发生异常情况，请查清是供电线路故障，还是断路器故障，如是断路器故障，应更换正常的断路器。

8.3本产品在电网中作总保护和分路保护使用，对人畜在地上接触带电体作间接补充保护。人畜在零线与相线，相线与相线间触电不起保护作用。

8.4 应经常检查接线是否牢固，以防松动烧坏接线装置及断路器。

8.5 N线严禁漏接或错接，严禁跨越断路器接线，严禁在负载N侧重复接地。

8.6需要检修线路时，将断路器的电源开关置于断开位置，确认断路器内部开关断开后。再用万用表或其他方式测试负载侧有无电压，并做好安全接地。方可进行。

8.7 断路器的辅助电源AC220V接在断路器内部的3、N线上，检修时断路器的3、N.可供AC220V电源，进行验证断路器的相关性能。

8.8 断路器如有异常现象，要及时退出运行，交有资质的人员维修正常后再使用。

8.9非专业人员请勿擅自打开断路器。如需检修，请将产品交与专业人员维护。请保护好合格证，以便追溯；本产品自售出后一年内，确因质量问题，本公司实行三包。

8.10由于火灾、雨水侵蚀、雷击、地震、外力撞击，电压异常、断路器接线错误，接线松动造成烧坏接线端装置等以上非质量原因造成的产品损坏，本公司不提供产品退换，提供维修，三包期过后本公司仍负责维修服务，本公司收取相关费用。

附录A：自动跟踪定档功能描述

▲1、 断路器合闸送电后，若自动跟踪定档功能由退出调整为投入内部微处理器自动设定剩余动作电流动作值为50mA档位上。此时微处理器CPU继续对供电线路剩余电流进行检测，并自动跟踪定档。判断剩余电流大小换档的条件如下：

当供电线路中的剩余电流大于等于200mA且持续1～2分钟时，断路器保护电流自动设定为500 mA动作；

当供电线路中的剩余电流小于200mA且大于等于150mA且持续1～2分钟时，断路器保护电流自动设定为400 mA动作；

当供电线路中的剩余电流小于150mA且大于等于100mA且持续1～2分钟时，断路器保护电流自动设定为300 mA动作；

当供电线路中的剩余电流小于100mA且大于50mA且持续1～2分钟以时，断路器保护电流自动设定为200 mA动作；

当供电线路中的剩余电流小于50mA且大于25mA且持续1～2分钟以时，断路器保护电流自动设定为100 mA动作；

当供电线路中的剩余电流小于25mA且持续1～2分钟时，断路器保护电流自动设定为50mA动作。

- 当被保护的供电线路实际剩余电流突然增加至设定的动作值时，断路器立即分闸切断供电线路，同时内部CPU根据此次动作值调升剩余电流档位。经20-60 s后断路器自动重合闸，合闸后如果线路中实际剩余电流小于设定值则正常供电，如果此时剩余电流实际值仍大于设定动作值或在5秒内突加一个比调整后的设定动作值大的剩余电流，断路器分闸并闭锁，不再重合闸。

产品使用接线图

附录	B：数码管显示说明：

B.1断路器运行参数显示说明：

| GLM6L-630/□3NZE剩余电流动作断路器数码管显示说明： （以下简称断路器） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 断路器正面四位数码管显示内容及发光二极管的状态 | 显示内容及断路器状态说明 |
| 1 | xxx | 表示断路器的辅助工作电压 （单位V） |
| 2 | xxx | 表示断路器检测到的被保护供电线路的实际剩余电流值（单位mA） |
| 3 | xxx | 表示断路器检测到的被保护供电线路的A相实际工作电流。（单位A） |
| 4 | xxx | 表示断路器检测到的被保护供电线路的B相实际工作电流。（单位A） |
| 5 | xxx | 表示断路器检测到的被保护供电线路的C相实际工作电流。（单A） |
| 6 | xxx | 表示断路器运行时的工作电流档位值(单位A) |
| 7 | xxx | 表示断路器运行时的剩余电流档位值(单位mA) |
| 8 | xxx | 表示断路器额定剩余动作电流分断时间(单位ms) |
| 9 | xxx | 表示断路器的通信地址 |
| 10 |  | 远程控制接口控制分闸：通过远程控制接口控制断路器分闸，断路器断开； |
| 11 |  | 手动断开：按手动断开按钮后，断路器断开或断路器未合闸； |
| 12 |  | 控制中心计算机分闸：通过控制中心计算机的控制信号控制断路器分闸，断路器断开； |
| 13 | — — | 表示断路器处于闭锁状态； |

B.2故障代码：

| GLM6L-630/□3NZE剩余电流动作断路器故障代码显示说明： （仅供维修人员参考） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 断路器正面四位数码管显示内容及发光二极管的状态 | 显内容及断路器状态说明 |
| 14 |  | 合闸失败：电动合闸机构转到20s左右，保护器未能闭合，仍处于断开位置 |
| 15 |  | 漏电分闸失败:断路器因漏电应分断，但断路器未断开； |
| 16 |  | 过流分闸失败:断路器因过流应分断，但断路器未断开； |
| 17 |  | 控制中心计算机分闸失败：通过远程计算机控制断路器分闸，但断路器未断开； |
| 18 |  | 远程控制接口控制分闸失败：通过远程控制接口控制断路器分闸，但断路器未断开。 |
| 注1：表中1、2、3、4、5、6、7、8、9为断路器正常工作状态； 10-13是断路器报警状态，提示设备管理员根据显示信息状态检查断路器或供电线路是否有问题再作相关处理。14-18是断路器故障维修代码。 注2：xxx表示后三位数码管显示的具体数值。 |  |  |

地址：江苏省邳州市邳新路58号

电话：0516-86224832

传真：051686253059

邮编：221300

http://www.guo-long.com

http://pzgldq.cn.alibaba.com

E-mail:pzgldq@163.com

GLM6L-630/□3NZE剩余电流动作断路器

（数码管显示型）

使

用

说

明

书

公司通过ISO9001质量管理体系认证

江苏省高新技术企业

江苏省高新技术产品

中国   江苏

邳州市国龙电器有限公司